询价通知书

郑州市第二十八高级中学开办费二期2023年充电桩设备采购项目

| 采购人： | 郑州市第二十八高级中学 |
| --- | --- |
| 日期： | 二〇二三年八月 |

目  录

第一章 询价公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	29

第四章 合同条款及格式	29

第五章 询价响应文件格式	33

一、 报价函	35

二、 报价函附录	36

三、 法定代表人身份证明	37

授权委托书	38

四、 供应商的资格及证明文件	39

五、 响应承诺函	41

六、 询价报价一览表	41

七、 货物分项报价一览表	41

八、 售后服务承诺	42

九、 供应商及响应产品简介	43

十、 中小企业声明函（如有）	44

十一、 询价通知书要求供应商提交的其它资料	46

## 询价公告

郑州市第二十八高级中学开办费二期2023年充电桩设备采购项目

一、项目基本情况：

1、项目名称：郑州市第二十八高级中学开办费二期2023年充电桩设备采购项目

2、采购方式：询价

3、采购需求：（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

3.1 采购内容：郑州市第二十八高级中学充电桩设备采购及安装，具体详见询价文件。

3.2 交货期：合同签订后按采购人要求期限完成供货

3.3 质量要求：符合国家规范和标准及采购人要求。

3.4 地点：郑州市第二十八高级中学校内。

4、本项目是否接受联合体投标：否。

5、是否接受进口产品：否。

6、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1、供应商须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3、投标人营业执照经营业务范围应涵盖电动汽车充电设备销售。

4、本项目仅接受同一品牌货物一家投标人的投标。本项目投标人可为生产商，也可为代理商，如为代理商参与本项目的投标，须取得制造商针对本次投标项目的唯一正式授权。

5、投标人自2021年1月1日至今须具有类似充电桩项目的供货及安装业绩；（业绩以合同签订时间为准。）

6、投标人所投产品须具中国电力科学研究院或许昌开普检测技术有限公司或国网电科院的检测机构出具的120kW或以上功率一体式一机双枪直流充电机检测报告。

7、供应商于投标截止日前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

8、本项目接受代理商投标。

三、获取询价通知书：

凡有意参加采购活动者，请于截止日期前登陆郑《郑州市回民高级中学》网站自行下载。

四、响应文件的提交：

1、截止时间：2023年08月11日9时30分；响应文件必须在截止时间前递交，逾期不予受理。

2、地点：郑州市城北路4号三楼会议室

五、发布公告的媒介及采购公告期限

本次公告同时在《郑州市回民高级中学》上发布，公告期限为三个工作日。

六、本次采购联系事项：

采购人：郑州市第二十八高级中学

地址：郑州市城北路4号

联 系 人：郭主任

电    话：0371-66303618

- 供应商须知

## <供应商须知前附表>

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：郑州市第二十八高级中学 # 地址：郑州市城北路4号 # 联 系 人：郭主任 # 电 话：0371-66303618 |
| 1.1.3 | 采购方式 | 询价 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 郑州市第二十八高级中学开办费二期2023年充电桩设备采购项目 |
| 1.1.5 | 地点 | 郑州市第二十八高级中学 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金100% |
| 1.2.2 | 采购预算金额及控制价 | 预算金额135000元，采购控制价为：108000元 |
| 1.2.3 | 采购项目性质 | / |
| 1.2.4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 郑州市第二十八高级中学充电桩设备采购及安装，具体详见询价文件 |
| 1.3.2 | 简要技术要求 | 详见技术参数要求 |
| 1.3.3 | 交货期 | 合同签订后按采购人要求期限完成供货 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家、行业相关规范合格标准及采购人要求 |
| 1.3.5 | 合同履行期限 | 按合同约定执行 |
| 1.4.1 | 供应商资质要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供下列材料： 1.1法人或其他组织的营业执照等证明文件、中国公民自然人的身份证。 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人提供“资格承诺声明函”即可）。 2.落实政府采购政策满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动，在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据，采购人将信用信息查询记录相关网页截图和证据随同采购文件等资料一同归档保存。 3.4其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息（股东信息）网页查询结果证明，查询时间自招标公告发布日期之后。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参加询价 | □接受 √不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 供应商提出问题的截止时间 | 提交响应文件截止之日前 |
| 1.11 | 分 包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏 离 | √不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第三章要求； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成询价通知书的其他材料 | 对询价通知书做出的澄清部分 |
| 3.3 | 询价有效期 | 响应文件递交截止之日起60日历天 |
| 3.4 | 询价保证金 | R不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次询价采购不收取询价保证金，需提供响应承诺函。 |
| 3.5.3（A）（1） | 签字或盖章要求 | 响应文件需按询价文件的格式，在规定签字的地方签字，在规定盖章的地方盖章。签字指申请人的法定代表人或其委托代理人手写签字，盖章是指盖单位公章。 |
| 3.5.3（A）（2） | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，电子版壹份 |
| 3.5.3（A）（3） | 装订要求 | 响应文件的正本和副本装订均应采用A4打印纸，胶装方式装订 |
| 3.5.3（B） | 签字或盖章要求 | / |
| 4.1.1（A） | 封套上写明 | 供应商名称： 供应商的地址： XX（项目名称）项目询价响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.1.1（B） | 响应文件加密及上传要求 | 无 |
| 4.2.1 | 响应文件递交截止时间 | 2023年8月11日9时30分 |
| 4.2.2（A） | 递交响应文件地点 | 郑州市城北路4号三楼会议室 |
| 4.2.4 | 是否退还询价响应文件 | 否 |
| 5.1（A） | 开启时间和地点 | 时间：同响应文件递交截止时间 地点：同递交响应文件地点 |
| 5.3.1 | 询价小组的组建 | 由采购人代表和评审专家共3人组成，其中采购人代表1人、评审专家2人共三人组成。 |
| 5.3.9 | 是否授权询价小组确定成交人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：2名 |
| 6.4 | 履约保证金 | 履约保证金：不要求 |
| 10.1 | 响应文件电子版 | ①响应文件电子版内容：包含全部响应文件内容的电子文档 ②响应文件电子版形式及份数： U盘一份 ③响应文件电子版密封方式：详见供应商须知4.1响应文件的密封和标记 |
| 10.2 | 政府采购政策 | 1.符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库财库〔2020〕46号）规定情形的，享受该办法规定的中小企业扶持政策。评审时对符合办法规定的小微企业对应标的产品报价给予10%的扣除（供应商所投全部产品须均为小微企业生产，方可享受该优惠），用扣除后的价格参加评审。评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。供应商须按要求提供《中小企业声明函》，否则不予认可。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141 号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。 2.采购人拟采购的产品如果属于财库〔2019〕19 号《节能产品政府采购品目清单》范围内“★”标注的政府强制采购产品，那么供应商针对该产品应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为非实质性响应招标文件要求。 采购人拟采购的产品如果属于《节能产品政府采购品目清单》非“★”标注或者是《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，对提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的予以优先采购，未提供的视为主动放弃被优先采购的权力。 |
| 10.4 | 采购程序 | - 成立询价小组 - 制定或确认询价通知书 - 确定不少于3家的供应商参加询价 - 询价 - 确定供应商 - 在指定媒体公布结果 |
| 10.5 | 响应文件可能被拒绝的因素 | 详见供应商须知第5.3.5款及5.3.7款规定内容 |

- 供应商须知前附表与须知正文不一致的，以前附表为准。

- 总则

  - 项目概况

根据《中华人民共和政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备询价条件，现对本项目进行采购。

    - 本次询价项目采购人：<供应商须知前附表>中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

    - 本次询价项目采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

    - 本次采购方式：见<供应商须知前附表>。

    - 本次询价项目名称：见<供应商须知前附表>。

    - 本项目交货地点：见<供应商须知前附表>。

    - 本次询价项目质保期：见<供应商须知前附表>。

  - 资金来源和落实情况

    - 本询价项目的资金来源：见<供应商须知前附表>。

    - 本询价项目的采购预算金额：见<供应商须知前附表>。

    - 本询价项目性质：见<供应商须知前附表>。

    - 本询价项目的资金落实情况：见<供应商须知前附表>。

  - 采购范围、交货期和质量要求

    - 本次采购范围：见<供应商须知前附表>。

    - 本项目的简要技术要求：见<供应商须知前附表>。

    - 本项目的交货期：见<供应商须知前附表>。

    - 本项目的质量要求：见<供应商须知前附表>。

  - 供应商资格要求

    - 供应商应具备的资格条件：

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有完善的售后服务体系，并能承担采购项目的供货和相关服务的企业；

- 已通过正规渠道获得本项目的询价通知书；

- 未被依法暂停或者取消投标资格；

- 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 供应商须知前附表规定的其他条件。

    - 供应商须知前附表规定接受联合体参与询价的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

- 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为响应文件的一部分内容提交。

- 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加询价的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体询价中所占合同总金额的比例。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目询价，否则相关响应文件将被认定为无效。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 供应商不得存在下列情形之一：

- 与采购人存在利害关系且可能影响询价公正性；

- 与本询价项目的其他供应商为同一个单位负责人；

- 与本询价项目的其他供应商存在控股、管理关系；

- 为本询价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- 为本询价项目的采购代理机构；

- 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

- 法律法规规定的其他情形。

  - 费用承担

供应商必须自行承担所有与参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 保密

参与询价活动的各方应对询价通知书和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

除国外第三方出具的证明文件、专用术语外，与询价有关的响应文件语言文字均应使用中文。必须使用他国语言文字时，证明文件、专用术语应附有中文注释和翻译文件。响应文件中因使用他国语言文字发生歧义时，以中文为准。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

  - 踏勘现场

1.9.1  供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2  供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3  除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

  - 询价通知书提出问题和修改要求

1.10.1  供应商对询价通知书中如有需要澄清的疑问的，应当在提交响应文件截止之日前，以书面方式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），并加盖企业公章按<供应商须知前附表>中的地址通知到采购人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对询价通知书完全认可。

1.10.2  采购人将按规定对收到的要求澄清的问题予以答复。采购人将答复发给所有供应商( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)，供应商应签收并提供文件回执。

  - 分包

1.11.1 本项目未经采购人同意不允许分包。也不允许将同一包（标）下的项目内容坼分报价。

1.11.2 。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 偏离

1.12.1  <供应商须知前附表>和询价通知书中对本项目采购范围、数量、标准、规格的描述，是采购人采购需求的准确表述。凡属采购人认为重要的商务、技术条款供应商在响应文件中，均应做出实质性响应。不接受任何重大偏离。

1.12.2  <供应商须知前附表>允许询价响应文件偏离询价通知书某些要求的，偏离应当符合询价通知书规定允许的偏离范围和幅度。

- 询价通知书

  - 询价通知书的组成

本询价通知书包括：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 采购项目需求

- 合同条款及格式

- 响应文件格式

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对询价通知书所作的澄清、修改，构成询价通知书的组成部分。

  - 询价通知书的澄清

2.2.1  供应商应仔细阅读和检查询价通知书的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。任何对询价通知书认为有需要澄清的供应商，均应在提交响应文件截止之日前，以书面形式（加盖公章且法人代表或其授权代表人签字的原件，下同）要求采购人、采购人或询价小组对询价通知书予以澄清，采购人将对收到要求澄清的问题进行答复，答复以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

2.2.2  供应商在收到澄清后，应以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 询价通知书的修改

2.3.1  提交响应文件截止之日前，采购人或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，同时在公告发布媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

2.3.2  澄清或者修改的内容与询价通知书不一致的地方，以澄清或者修改的内容为准。

- 询价响应文件

  - 询价响应文件的组成

询价响应文件应包括下列内容：（具体以文件为准）

- 报价函

- 报价函附表

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 供应商的资格及证明文件

- 响应承诺函

- 询价报价一览表

- 货物分项报价一览表

- 售后服务承诺

- 供应商近年完成的类似项目清单

- 供应商及响应产品简介

- 中小企业声明函（如有）

- 询价通知书要求供应商提交的其它资料

  - 询价报价

3.2.1  供应商应按照询价通知书提供的询价响应报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项报价和总标价。如果单价、分项总价和总标价之间有差异，以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

3.2.2  询价响应总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。

3.2.3  分项报价表是将总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行、耗材）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入询价响应分项报价表相应栏内。未填入报价项目询价小组可以认定为已包含在总报价，也可能做出对供应商不利的判断，后果由供应商自行承担。

3.2.4  询价报价应完全包括询价通知书规定的全部货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物或服务分项。

3.2.5  供应商不得以任何理由在询价后对报价予以修改，报价在询价有效期内是固定的，不因任何原因而改变。非询价通知书允许的任何包含价格调整要求和条件的响应，将被视为非实质性响应询价而予以拒绝。供应商将承担违约责任。

3.2.6  本项目的询价报价应按照询价通知书、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货及服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

3.2.7  在询价中，询价小组认定供应商报价明显偏低，可以要求供应商在规定时间内提供证据，并做出合理解释。供应商不能做出合理解释，询价小组可以认定其报价可能低于个别成本，涉嫌不正当竞争而拒绝接受其报价。

  - 询价有效期

3.3.1 在<供应商须知前附表>规定的询价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其询价响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长询价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长询价有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其询价响应文件；供应商拒绝延长的，其询价响应文件失效。

  - 询价保证金 （不要求缴纳保证金的，本项不适用）

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按<供应商须知前附表>规定的金额、缴纳方式递交询价保证金，并作为其响应文件的组成部分。询价保证金必须确保在前附表要求的时间前到账，否则视为未递交，有效的询价保证金进账凭证的复印件是响应文件的一个组成部分。

3.4.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳询价保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

3.4.3 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交询价保证金的，其响应文件作无效处理。

3.4.4 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还，成交人的保证金应当在采购合同签订之日起5个工作日内无息退还。

3.4.5 有下列情形之一的，询价保证金将不予退还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

- 采购文件规定的其他情形。

  - 询价响应文件的编制

3.5.1  询价响应文件应按 “询价响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为询价响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足询价通知书实质性要求的基础上，可以提出比询价通知书要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2  询价响应文件应当对询价通知书有关交货期、询价有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3（A）（1）询价响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，询价响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。询价响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见<供应商须知前附表>

（2）询价响应文件正本、副本份数及电子文档格式见<供应商须知前附表>。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（3）询价响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见<供应商须知前附表>规定。

3.5.3 （B）响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按询价通知书要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- 响应文件的递交

  - 响应文件的密封和标记

4.1.1（A）（1）响应文件的正本、副本、电子文档应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖响应单位公章。

（2）响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、 “电子文档”字样，封套上应写明的内容见<供应商须知前附表>。

4.1.1 （B）供应商应当按照询价通知书和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

  - 询价响应文件的递交

4.2.1  供应商递交询价响应文件截止时间：见<供应商须知前附表>。

4.2.2（A）供应商递交询价响应文件的地点：见<供应商须知前附表>。

4.2.2（B）供应商递交询价响应文件的地点：通过电子招标投标交易平台进行询价，具体详见<供应商须知前附表>。

4.2.3  供应商应在本章第4.2.1项规定的询价截止时间前递交响应文件。

4.2.4  除<供应商须知前附表>另有规定外，供应商所递交的询价响应文件不予退还。

4.2.5（A）逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件，采购人或询价小组不予受理。

4.2.5（B）逾期送达的响应文件或未按规定加密的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

  - 询价响应文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的询价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的询价响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2（A）   供应商修改或撤回已递交询价响应文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证

4.3.2（B）供应商补充、修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第 3.5.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3  修改的内容为询价响应文件的组成部分。修改的询价响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 询价

- 5.1（A）开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的询价响应文件的递交截止时间（开启时间）和<供应商须知前附表>规定的地点进行询价，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.1（B）开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交响应文件截止时间（开启时间），通过电子招标投标交易平台进行询价，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

- 5.2 询价程序

5.2.1 递交响应文件截止，宣布询价会议开始；

5.2.2 宣布询价会议纪律；

5.2.3（A）由供应商或其推选的代表检查询价响应文件的密封情况；

5.2.3（B）供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密；

5.2.4 询价（采购人将对询价过程进行记录，以存档备查）。

- 5.3 询价及评审成交标准

5.3.1  询价组织：由采购人代表和评审专家共3人组成，其中采购人代表1人、评审专家2人共三人组成。

5.3.2  询价小组制定询价通知书或确认询价通知书符合政府采购政策规定，没有歧视性、排他性条款和其他违反法律法规的情况。

5.3.3  确定供应商名单。

5.3.4  审查供应商的响应文件并作出评价。询价小组按先初审、后询价的程序对响应文件进行评审，询价小组对密封情况完好的响应文件根据本须知第5.3.5款及5.3.7款规定的内容进行初审。

5.3.5  在初审阶段，属于下列情况的响应文件将不得进入询价阶段：详见资格审查表。

5.3.6  在初审阶段,询价小组还需对供应商的询价报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.3.7  询价响应文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，为未能对询价通知书作出实质性响应，其响应文件无效：

资格审查表

| 名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 详见供应商的资格及证明文件-声明函 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询 | 采购人开标后对所有供应商信用记录进行查询，供应商不良信用记录以开标后查询结果为准 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标 | 详见供应商须知前附表1.4.1要求 |
| 符合性审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 签字盖章 | 符合供应商须知前附表3.5.3（A）（1）条要求 |
|  | 响应文件份数及其他要求 | 符合供应商须知前附表3.5.3（A）（2）条要求 |
|  | 询价有效期 | 符合供应商须知前附表3.3条要求 |
|  | 交货期 | 符合供应商须知前附表1.3.3条要求 |
|  | 质量要求 | 符合供应商须知前附表1.3.4条要求 |
|  | 投标报价 | 询价报价不得高于本项目最高限价 |
|  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
|  | 其他实质性要求 | 未违反响应文件其他实质性响应询价通知书要求 |
| 技术审查标准 | 供应商应完全响应询价文件“第三章 采购需求”，每有一条不满足将被拒绝。（供应商可提交品质相同或优于同类产品的货物或服务） |  |

5.3.8  详细询价:

（1） 询价小组对通过初步审核的供应商进行询价。询价小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2） 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3） 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

（4）政府采购政策抵扣

- 价格扣除：

（1）供应商所提供的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，询价报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加询价的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

- 采购人拟采购的产品如果属于财库〔2019〕19 号《节能产品政府采购品目清单》范围内“★”标注的政府强制采购产品，那么供应商针对该产品应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为非实质性响应招标文件要求。 采购人拟采购的产品如果属于《节能产品政府采购品目清单》非“★”标注或者是《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，对提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的予以优先采购，未提供的视为主动放弃被优先采购的权力。。

5.3.9  成交原则

询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

5.3.10  评审报告

询价小组组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 5.4 询价过程的保密性

5.4.1  询价期间，直到授予成交人合同止，凡是与询价响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.4.2  在询价过程中，供应商如向询价小组成员施加任何影响，都将会导致其询价被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

- 5.5 终止询价采购活动

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 5.6 确定成交人

5.6.1  采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照询价评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，并将结果通知未成交供应商。

5.6.2  采购人也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。询价小组直接确定成交供应商的应在询价通知书中写明。

- 5.7 成交结果公告

5.7.1  采购人应当在成交人确定后2个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价通知书随成交结果同时公告，公告期限1个工作日。

5.7.2  成交结果公告内容应当包括采购人的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或标的的基本概况以及询价小组名单。

5.7.3 成交人为残疾人福利性单位的，采购人将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

- 合同授予

  - 成交通知

成交结果公示的同时，采购人以书面形式向供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

  - 供应商的响应文件中报价为成交价，成交价即为合同价。

  - 采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起15日内，根据询价通知书、供应商的询价响应文件及在询价过程中对询价响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并对由此给采购人造成的损失予以赔偿。

  - 履约保证金

- 6.4.1  成交人按供应商须知前附表规定的形式、金额和询价通知书件第四章“合同”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。履约保证金不超过采购合同金额的10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 6.4.2  履约保证金用于补偿采购人因供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 6.4.3  履约保证金应采用合同货币，或采购人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

- （1）银行保函或不可撤销的信用证；

- 由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用询价通知书提供的格式或其他需方可接受的格式；

- （2）银行本票、保兑支票或现金；

- （3）由询价保证金转换为履约保证金（不要求缴纳保证金的，本项不适用）。

- 6.4.4  在供应商完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，采购人将把履约保证金退还供应商。

- 纪律和监督

  - 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询价过程中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者询价小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响询价工作。

  - 对询价小组成员的纪律要求

询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询价响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与询价有关的其他情况。在询价活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

  - 对与询价活动有关的工作人员的纪律要求

与询价活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询价响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与询价有关的其他情况。在询价活动中，与询价活动有关的工作人员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

- 询问、质疑和投诉

  - 供应商或有关当事人对询价过程、成交结果有异议的，可以向采购人提出询问。

  - 采购人应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 供应商认为询价通知书、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

  - 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日，七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

  - 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 信用记录

- 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动，在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据，采购人将信用信息查询记录相关网页截图和证据随同采购文件等资料一同归档保存。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见<供应商须知前附表>。

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：

郑州市政府采购合同融资政策告知函

各投标人:

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动!

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资 难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政 府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工 作实施方案》(豫财购[2017] 10 号)和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通 知》（郑财购[2018]4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系

- 采购需求

## 一、项目招标清单及要求

具体招标清单：

| 序号 | 分项部分 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 7kW立柱式交流充电桩 | 1、规格型号：7kW立柱式交流充电桩； 2、结构形式：立柱式一机一枪； 3、额定功率：7kW； 4、额定电压：AC220V； 5、充电枪规格：32A、5m； 6、其他配置：4G无线模块、刷卡； | 18 | 台 |  |
| 2 |  | 60kW一体式充电桩 | 1、规格型号：60kW一体式一机一枪充电桩； 2、结构形式：一体式一机一枪； 3、额定功率：60kW； 4、额定输出电压：DC200-1000V； 5、充电枪规格：250A、5m； | 2 | 台 |  |

工程施工质量标准：国家及项目所在地现行施工验收规范合格标准。

## 二、充电设备技术要求

### 直流桩标准和规范

本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

表1所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

表1投标方提供的充电机设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.16-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB/T 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 19596-2017 | 电动汽车术语 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 29317 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 |
| GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 |
| JJG 842-2017 | 电子式直流电能表检定规程 |
| JJG 1149-2018 | 电动汽车非车载充电机 |
| JJG 1069-2011 | 直流分流器检定规程 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| DL/T 698.45-2017 | 电能信息采集与管理系统 第4−5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议 |
| Q/GDW 1825-2013 | 直流电能表技术规范 |

### 直流充电机专用技术要求

#### 功能需求

（1）直流充电机需支持通过充电APP和刷卡进行充电控制。

（2）直流充电机人机界面的显示屏应采用7英寸及以上彩色触控液晶屏，设置在便于人操作和查看的位置。

（3）直流充电机人机界面应能显示各状态下的相关信息。包括电源、充电、故障状态指示，已充电量、账户余额数据，故障及报警信息等。充电结束之后，显示本次消费电量、消费金额和交易流水。信息显示字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。

（4）直流充电机具备充电接口单独进行直流计量功能，电能计量装置应符合国家电网公司相关要求。精确度等级1.0级；具备CAN、RS485接口和集中监控系统通信上传充电状态。

（5）直流充电机应具有外部手动设置充电参数、费率、充电桩的编号，实现手动控制的功能和界面。

#### 充电机主要技术参数

##### 60kW一体式一机一枪直流桩技术参数

| 参数类别 | 参数子项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 外观结构 | 外壳材质 | 金属-镀锌板 |
|  | 安装方式 | 一体式/落地 |
|  | 进出线方式 | 下进上出 |
|  | 充电接口 | 单枪 |
|  | 连接方式 | 连接方式C,充电模式4 |
|  | 尺寸 | 450*750*1800mm |
|  | 机柜要求 | 采用前开门、左右开门维护，后侧不开门；采用防盗设计，直流充电一体机设置门锁，做到只有打开柜门才能对设备进行维检操作； |
|  | 充电枪 | 250A充电枪，满足GB/T 20234-2015，GB/T 18487-2015，充电枪接口国标九芯 |
| 电气指标 | 额定功率 | 60kW |
|  | 输入电压 | AC380V±15% |
|  | 输入频率 | 50±1% |
|  | 输出电压 | 200～1000V |
|  | 恒功率范围 | 300～1000V |
|  | 额定输出电流 | 60A |
|  | 单枪最大输出电流 | 200A |
|  | 辅助电源 | 12V±5% |
|  | 输出电压设定误差 | 不超过±0.3 |
|  | 输出电流设定误差 | ≥30A：不超过±0.5%； ＜30A：不超过±0.3A |
|  | 稳压精度 | ≤±0.5% |
|  | 稳流精度 | ≤±1% |
|  | 电压纹波因数 | 峰值：≤0.5 |
|  | 限流可调范围 | 10%～110%无级可调 |
|  | 输出电压测量误差 | 不超过±5 |
|  | 输出电流测量误差 | 不超过±（1.5%×实际输出电流+1） |
|  | 直流电能表准确度 | 1.0级 |
|  | 直流分流器准确度 | 0.2级 |
|  | 整机待机功耗 | ≤n×50 注：n表示充电接口数量 |
|  | 均流 | ≤±5% |
|  | 充电桩效率 | ≥93% |
|  | 功率因数（PF） | ≥0.99（50%＜PO/PN≤100%） ≥0.98（20%≤PO/PN≤50%） |
|  | 谐波电流限值要求（THD） | ≤5%（A级设备） |
|  | 输入冲击电流 | ≤110%额定输入电流 |
|  | 输出过冲电压 | ≤110%稳态输出电压 |
|  | 噪音 | ≤65dB |
|  | 静电放电抗扰度 | 3级 |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 3级 |
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 3级 |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 3级 |
|  | 启动方式 | 即插即充、刷卡、手机APP、微信小程序等多种启动方式 |
|  | 安规认证 | GB/T20234 |
|  | 平均故障间隔MIBF | ≥26280h |
|  | 峰-峰值杂音 | ≤±0.5% |
|  | 绝缘强度 | 2500VAC/50Hz 20mA,1min无闪络 |
| 环境指标 | 工作温度 | -20℃～50℃ |
|  | 工作湿度 | 5%～95% |
|  | 工作海拔 | ≤2000m |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 冷却方式 | 强制智能风冷 |
|  | 存储温度 | -40℃～70℃ |
| 安全保护 | 过压保护 | ■ |
|  | 欠压保护 | ■ |
|  | 过载保护 | ■ |
|  | 短路保护 | ■ |
|  | 漏电保护 | ■ |
|  | 接地保护 | ■ |
|  | 过温保护 | ■ |
|  | 防雷保护 | ■ |
|  | 充电枪锁紧保护 | ■ |
|  | 急停按钮 | ■ |
| 人机交互 | LED指标灯 | ■ |
|  | 液晶屏 | 7寸触摸式 |
|  | 计量功能 | ■ |
|  | RS232接口 | ■ |
|  | 网口 | ■ |
|  | CAN通讯 | ■ |
|  | RS485接口 | ■ |
|  | GPRS联网 | ■ |
|  | 刷卡支付 | ■ |
|  | 自动负荷分配 | ■ |
|  | 多手段支付 | ■ |
|  | 充电预约 | ■ |
|  | 定时充电 | ■ |
|  | 扫码 | ■ |
|  | APP功能 | ■ |

### 直流充电机通用技术规范

#### 标准和规范

1）.本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

2）.表1所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

表1投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

#### 技术原则

1).环境条件

环境温度：-30℃～60℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m；

大气压强：80kPa～110kPa；

2).电源条件

交流输入电压：380V±15％；

交流电源频率：50Hz±1Hz。

3).低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

辅助电源电压：12V±5%；

辅助电源额定电流：10A；

纹波峰值系数：不超过±1%。

#### 功能要求

1).充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

2).充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

3).控制导引和充电控制

充电机应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T18487.1-2015附录B中的规定。

4).与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

5).显示及输入功能

充电机应配置输入和显示设备。显示信息字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。宜采用触摸彩屏模式。触摸彩屏：显示屏分辨率800*480，亮度≥500nit，尺寸7英寸。视角范围（上下左右）：（40/60/60/60）度。功耗不大于3W。

#### 耐气候环境要求

1).防护等级

充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

2).三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

3).防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

4).防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

#### 防护要求

1).允许温度

在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

2).电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

3).电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

4).接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

#### 绝缘性能

1).绝缘电阻

用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

2).工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

3).冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

#### 安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015对应的描述及技术参数要求。

1).充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

2).充电机应具备输出过压保护。

3).充电机应具备输出过电流和短路保护。

4）.充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

5）.充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

6）.充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

启动急停开关；

控制导引故障。

7）.充电机在启动充电时应人工确认启动。

8）.充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

9）.充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

10）.充电机应具备电池反接保护功能。

11）.充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

12）.在充电过程中，充电机应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

13）.充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

14）.充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

15）.充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

16）.充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

17）.充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

18）.充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

#### 充电输出要求

1）.输出电压误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

2）.输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

3）.稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

4）.稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。

5）.纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波有效值系数不应超过±0.5%，纹波峰值系数不应超过±1%。

6）.限压、限流特性

充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

7）.输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

#### 均流不平衡度

当充电机采用多个高频开关整流模块并机工作时，各模块应能按比例均分负载，当各模块平均输出电流为50％～100％的额定电流值时，其均流不平衡度不应超过±5％。

#### 待机功耗

在额定输入电压下，当充电机处于待机状态时，其整机功耗不应大于额定输出功率的0.15％。

#### 效率和功率因数

在额定输入电压及直流输出电压限制在规定的相应调节范围内调节输出电流使输出功率在20%～100%之间变化，充电机效率和功率因数不应低于表4的要求。

表4  充电机效率和功率因数

| 输出功率 | 功率因数 | 效率 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤Po<50% | 0.95 | 86% |
| 50%≤Po≤100% | 0.98 | 92% |

#### 噪声

充电机的噪声最大值应不大于65dB（A级）。

#### 温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表5中的规定。

表5  充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- |
| 功率开关器件 | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

#### 高低温和湿热性能

1）.低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合1.1.8的规定。

2）.高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合1.1.8的规定。

3）.湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

#### 机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

#### 电磁兼容

1）.抗扰度要求

静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

2）.电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口应符合表6规定的传导发射限值，外壳端口应符合表7规定的辐射发射限值。

表6  传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

表7  辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于8%。

#### 可靠性指标

充电机平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280h。

### 交流桩标准和规范

本产品根据国家电网最新标准设计。在功能和性能上符合并优于行业相关标准，下表为本产品设计所遵循的标准及其检验规范。

本系统的交流充电接口遵循《电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口》充电模式3连接方式B。

本技术条件遵循的主要技术标准及规定

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
|  | GBT 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求 |
|  | GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
|  | GB/T20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 |
|  | NB/T 33008.2-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 |
|  | GB/T 34657.1-2017 | 《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》 |
|  | NB/T 33002-2010 | 电动汽车交流充电桩技术条件 |
|  | Q.GDW1592-2014 | 电动汽车交流充电桩检验规范 |
|  | GB/T 28569-2012 | 电动汽车交流充电桩电能计量 |
|  | GB/T 19596-2004 | 电动汽车术语 |
|  | GB/T 17618 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 |
|  | GB 9254-2008 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
|  | GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP 代码） |
|  | GB9286-1998 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 |
|  | GB 6587.4-1986 | 电子测量仪器振动试验 |
|  | GB 6587.5-1986 | 电子测量仪器冲击试验 |
|  | GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
|  | GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
|  | GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
|  | GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
|  | GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
|  | GB/T 17626.6-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 传导骚扰抗扰度实验 |

### 交流桩专用技术要求

| 参数类别 | 规格型号 | 7kW交流充电桩 |
| --- | --- | --- |
| 外观结构 | 安装方式 | 立柱式 |
|  | 充电接口 | 单枪 |
|  | 外壳材质 | 充电桩壳体：ABS； 立柱：金属-镀锌板； |
|  | 充电枪线长度 | 3.5m |
| 电气指标 | 额定功率 | 7kW |
|  | 输入电压 | AC220V±15% |
|  | 输入电流 | AC32A |
|  | 输入频率 | 50±1Hz |
|  | 输出电压 | AC220V |
|  | 输出电流 | AC32A |
|  | 噪音 | ≤65dB |
|  | 机械强度 | 0.7 J |
|  | 漏电保护装置 | ≤30mA |
|  | 静电放电抗扰度 | 3级 |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 3级 |
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 3级 |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 3级 |
|  | 平均故障间隔MIBF | ≥26280h |
|  | 绝缘强度 | 2500VAC/50Hz；20mA,1min无闪络 |
| 环境指标 | 工作温度 | -20℃～50℃ |
|  | 工作湿度 | 5%～95% |
|  | 工作海拔 | ≤2000m |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 存储温度 | -40℃～70℃ |
| 安全保护 | 过压保护 | ■ |
|  | 欠压保护 | ■ |
|  | 过载保护 | ■ |
|  | 短路保护 | ■ |
|  | 接地保护 | ■ |
|  | 防雷保护 | ■ |
|  | 急停按钮 | ■ |
| 人机交互 | LED指标灯 | ■ |
|  | 计量功能 | ■ |
|  | GPRS联网 | ■ |
|  | 刷卡支付 | ■ |
|  | APP功能 | ■ |
|  | 充电方式 | 手机APP、微信小程序、刷卡等 |

### 交流充电桩通用技术规范

#### 性能要求

1).环境防护要求

IP防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。

防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

2)电击防护要求

充电桩的电击防护要求应符合GB/T 18487.1-2001中第9章的要求。

3)电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3 | 3 |
| 60＜Ui≤300 | 5 | 6 |
| 300＜Ui≤700 | 8 | 10 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

4)绝缘性能要求

绝缘电阻：用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻应大于等于10MΩ。

工频耐压：充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

冲击电压：充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui （V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级 （V） | 工频耐压试验电压 （kV） | 冲击耐压试验电压 （kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0（1.4） | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2.0（2.8） | 5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2.5（3.5） | 12 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

5)高低温和湿热性能

低温性能：按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

高温性能：按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

湿热性能：按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表10规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电检查充电桩各项功能应正常。

6)机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法用弹簧锤进行机械强度试验，撞击能量为0.7J。试验结束后，检查充电桩壳体没有损坏或损坏时不触及带电部件及影响交流充电桩的使用，操作机构没有损坏，绝缘材料的敷层和护套没有损坏。

7)电磁兼容

静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合表4规定的传导发射限值，外壳端口应符合表5规定的辐射发射限值。

表4  传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

表5  辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

#### 其它要求

1)充电连接装置

当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式A、B所适用的供电插座时，不提供充电电缆。供电插座的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式C所适用的充电电缆和车辆插头时，车辆插头的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

2)充电桩体

桩体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

桩体应具备安装4G/3G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

桩体的非接触刷卡机卡片刷卡区域应具备良好感应效果，并具有承载设计，以便于放置非接触CPU卡片。

桩体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

桩体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

桩体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

桩体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

桩体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

桩体结构设计及安装应具备防盗能力。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

3）可靠性指标

交流充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280h。

- 第四章 合同

（以双方实际签订为准）

## 第五章 询价响应文件格式

项目询价

响应文件

（封面）

供  应  商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

响应文件目录

- 报价函

- 报价函附表

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 供应商的资格及证明文件

- 响应承诺函

- 售后服务承诺

- 供应商及响应产品简介

- 中小企业声明函（如有）

- 询价通知书要求供应商提交的其它资料

- 报价函

致 ：（采购人）

1. 根据已收到的                             项目的询价通知书，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目询价通知书及其它有关文件后，我方愿意遵守询价通知书中的各项规定，严格按照“采购需求”实施本项目，询价报价为（大写）      （小写：       ），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部询价通知书包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证在合同签订后按采购人要求期限完成供货，全面履行询价通知书中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按询价通知书和有关规定提交一切资料。

5. 如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6. 我方同意从响应文件递交截止日期起 60日历天内保持询价响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守询价响应文件的承诺，本询价响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7. 除询价响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据询价需要补充贵方要求提交的资料。

8. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

9. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

10. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

11. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本询价响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

12. 所有与本次询价有关的函件请发往下列地址：

地    址：                  邮政编码：

电    话：                   邮    箱：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

- 报价函附录

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 采购内容 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 优惠与 服务承诺 | （可另附页） |
| 备 注 |  |

供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

- 授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

- 供应商的资格及证明文件

声明函

（采购人）：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

特定资格要求

1、供应商须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3、投标人营业执照经营业务范围应涵盖电动汽车充电设备销售。

4、本项目仅接受同一品牌货物一家投标人的投标。本项目投标人可为生产商，也可为代理商，如为代理商参与本项目的投标，须取得制造商针对本次投标项目的唯一正式授权。

5、投标人自2021年1月1日至今须具有类似充电桩项目的供货及安装业绩；（业绩以合同签订时间为准。）

6、投标人所投产品须具中国电力科学研究院或许昌开普检测技术有限公司或国网电科院的检测机构出具的120kW或以上功率一体式一机双枪直流充电机检测报告。

7、供应商于投标截止日前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

- 响应承诺函

（采购人）：

我单位在此郑重承诺,如有以下情形之一的：

- 在询价通知书规定的响应有效期内撤回响应文件；

- 在响应文件中提供虚假材料；

- 成交后无正当理由不与采购人签订合同；

- 未能按询价通知书规定提交履约保证金；

- 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务；

- 与采购人或者其他供应商恶意串通；

- 在履约过程中未按询价通知书、成交的响应文件、生效的政府采购合同等约定,提供货物、工程和服务；

（9）存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月      日

- 售后服务承诺

- 供应商及响应产品简介

- 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照询价通知书提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

（提醒：如果制造商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》）

九、询价通知书要求供应商提交的其它资料

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在   （项目名称）   询价活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次询价采购。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与询价采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法定代表人代表：(签字或盖章)

法定代表人授权代表（签字）：(签字)

询价经办人（签字）：

单位（公章）：

年   月   日

供应商认为有必要提交的其他资料